Анализ на изпълнението на Прилагащата програма към

Директива 2001/80/ЕС. Състояние и перспективи пред ГГИ,

изгарящи местни въглища

ст. н.с инж. Тодор Панчев, н.с. инж. Янаки Михайлов,

инж. Антон Грозев, инж. Иван Жабински

Настъпилите през последните години промени в структурата на електроенергийните мощности в страната, свързани главно с извеждането в експлоатация на блокове No No 1÷ 4 в АЕЦ „Козлодуй” (около 15 % от общата инсталирана мощност в страната), определят понастоящем местния въгледобив и електрическата енергия, произвеждана от местни лигнити и кафяви въглища, като най-значимия енергиен подотрасъл у нас.

Въглищните термични централи в България имат обаче безспорни недостатъци, които се изразяват в:

- незадоволително технологично състояние на голяма част от основните генериращи мощности;

- незадоволителни технико-икономически показатели и влошена енергийна ефективност;

- несъотвестсвие с националните и международни екологични стандарти и изисквания  на Директива 2001/80/ЕС.

Посочените недостатъци може да бъдат отстранени в голяма степен, но за това е необходимо технологично време и инвестиции за рехабилитация, модернизация и изграждане на нови очистващи съоръжения (главно сероочистващи инсталации). Алтернатива на тази програма е друго кардинално решение – извеждане от експлоатация на термичните централи, несъответствуващи на съвременните изисквания, закриване на голяма част от въгледобивните предприятия но и наложително изграждане на нови заместващи генериращи мощности, необходими не за износ на ел.енергия, а за обвързване на националния енергиен баланс.

Кои са някои от очевидните недостатъци на тази, по наше мнение илюзорна, алтернатива:

- невъзможност в кратки срокове, без липсваща подготовка, да бъдат изградени заместващите енергийни мощности (АЕЦ, парогазови централи, възобновяеми източници);

- необходимост от огромен финансов ресурс, с който страната не разполага, а в условията на икономическа криза той едва ли може да бъде осигурен и чрез банкови кредити. Само за сравнение ще посочим, че закриването на засегнатите въгледобивни предприятия изисква над 260 млн.лева, от който над 200 млн. лева ще се отразят негативно на държавния бюджет;

- голямо социално напрежение, което ще се породи от факта, че ще бъдат съкратени над 7 300 души, работещи в мините и около 3 500 души, работещи в термичните централи. Заедно с техните семейства това означава, че ще бъдат засегнати над 30 000 души;

- преустановява се дейността на две топлофикационни дружества (Перник и Сливен), които топлоснабдяват около 40 000 жилищни апартамента с население около 120 000 души и над 15 000 приведени апартамента в обществени сгради;

- по данни на НСИ около 11 % от общото битово енергопотребление в страната се осигурява от въглища и брикети. На тази част от населението практически ще бъде отнета възможността за нормално отопление, която поради инфраструктурни и най-вече финансови съображения е единствено възможния начин. Това се потвърждава и от увеличеното потребление на въглища и брикети през последните 2 ÷ 3 години (ръст над 16 %), а тенденцията е производството на брикети да достигне 500 000 тона/година.

- Централите, използуващи местни въглища, заемат важно място не само в общия енергиен баланс, но и в баланса на реактивните мощности в югозападна България. Извеждането от експлоатация на блоковете в ТЕЦ „Бобов дол” ще предизвика недопустимо ниски нива на напрежението. Това от своя страна ще доведе до намаляване на устойчивостта на електропреносната мрежа и сигурността на електропренасянето към Гърция и Македония;

- Негативни последици, които ще засегнат държавния бюджет и неговото стабилно балансиране, изразяващи се в намалени постъпления от данъци върху печалбата, данък върху добавената стойност, осигуряване на обезщетения за сметка на фонд „Безработица”, намаляване на постъпленията във фонд „Пенсии” и другите фондове на ДОО и НЗОК и други.

Макар че бяха представени в резюмиран вид изложените съображения дават достатъчно основание да се счита, че секторите местен въгледобив и електропроизводство, базирано на местни въглища ще бъдат не само важни, но и основни в бъдещата енергийна структура на страната. Те задължително трябва да бъдат съобразени с изискванията на директива 2001/80/ЕС. В тази връзка задължителните административни процедури са:

- Процедура по оценка на въздействието на проекта върху околната среда (ОВОС) по преценка на МОСВ;

- Ново Комплексно разрешително (КР) или изменение на съществуващото от МОСВ;

- Получаване на лицензия под условие от страна на ДКЕВР;

- Получаване на разрешение за строеж, съгласно закона за устройство на територията, след получаване на предходните три документа.

След изпълнение на гореизброените процедури, може да се премине към изпълнение на инженеринговите договори. Минималният технологичен срок за изграждане на сероочистващи инсталации, намаляване на емисиите на NOx и пускане в експлоатация е 2,5 години. Общо необходимото време за изпълнение на подобни проекти е 5 години.

Във връзка с горното, както и във връзка с Приложение 6 към член 23 от Договора за присъединяване – преходни мерки за България, а именно, че ГГИ в България, за които се отнася Директива 2001/80ЕС, няма да превишават по време на преходния период до края на 2015 година абсолютни емисии от:

- за 2008: 179 000 тона серни оксиди годишно и 8 900 тона прах годишно;

- за 2012: 103 000 тона серни оксиди годишно и 6 000 тона прах годишно, беше получена информация от Изпълнителната агенция по околната среда за емисиите на серните окиси и прах от ГГИ за 2007 г., които са съответно:

- серни оксиди: 104 268 тона/год; общ прах: 4 849 тона/год.

Сравнението на горните стойности (целеви и отчетени) показва, че още през 2007 година нивата на вредните емисии са много близки до поставените цели за периода след 2012 година.

В предоставения на Вашето внимание доклад се разглеждат осем термични централи, които използуват местни въглища:ТЕЦ „Брикел”, ТЕЦ „Марица изток 2”, ТЕЦ „Енел-Марица изток 3”, ТЕЦ „АЕС Марица изток 1”, ТЕЦ „Бобов дол”, ТЕЦ „Марица 3” Димитровград и двете топлофикационни централи в Перник и Сливен.

Въз основа на разработки от различни източници и специлизирани фирми се предоставят обобщени данни за необходимите мероприятия, които следва да се извършат с оглед изпълнение на Директива 2001/80/ЕС, необходимите инвестиции и очакваните занижени емисионни нива на серен диоксид, азотни оксиди и прах.

Програмата за прилагане на Директива 2001/80/ЕС е изготвена през 2003 година на базата на правителствена програма от 2001 година.Съществен е фактът, че по това време, посочените в документа ГГИ и всички мини в страната са държавна собственост.

В разработка на Техническия университет  - София „Изследване на възможните научно-технически решения за постигане на съответствие с изискванията на Директива 2001/80/ЕС и проучване на възможностите за тяхното прилагане към действащите ХХИ в България”, 2003 г. е посочено, че са необходими средства от порядъка на 3,5 милиарда лева за период от 4÷5 години. Необходим е огромен финансов ресурс.

Програмата се базира на занижен прогнозен растеж на БВП през последните четири години. По тази причина прогнозите на електропотреблението също се оказаха значително занижени.Не е било възможно да се предвиди световната икономическа криза и отражението й върху електропроизводството. Забавено е оползотворяването на местни възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

Държавата пое ангажименти, подписвайки Приложение 6 в Акта за присъединяване на България към ЕС, но не последваха адекватни действия за реализиране на ангажиментите. Вместо това държавата разпродаде електрогенериращите мощности и миннодобивните предприятия, като ги постави в положение на невъзможност да функционират след ограничителните срокове.

Бяха пропуснати почти всички срокове и сега се налага да се действува в условията на тотална икономическа криза, което е почти невъзможно.

При преговорния процес между България и ЕС бе постигната договореност за инкорпориране на Прилагащата програма по Директива 2001/80/ЕС за ограничаване на емисиите на вредните газове от енергийните централи. Ограниченията по тази програма бяха записани и в комплексните разрешителни на съответните дружества, както и като Приложение 6 в Акта за присъединяване на България към ЕС. На голяма част от енергийните комплекси, използуващи горивна база въглища, бяха наложени задължение за изграждане на необходимите инсталации за намаляване нивото на вредни вещества, отделяни при тяхната работа. Бяха изготвени графици за изпълнение на тези задължения, голяма част от които трябваше да бъдат извършени от държавата (към момента на приемане на Прилагащата програма всички дружества бяха държавна собственост). За съжаление, поради липса на адекватни действия, държавата не изпълни вече поетите от нея ангажименти преди приватизацията на дружествата. Вследствие на неизпълнението им дружествата бяха изправени пред  заплахата от спиране поради невъзможност да спазят нормите за допустими емисии – един изключително обезпокоителен факт, като се има предвид, че те са основния контрагент на въгледобива и се очерта липса на пласмент на добитите енергийни въглища от приватизираните мини.

В началото на 2004 година след обстоен анализ на въгледобива МЕЕР прие „Програма за преструктуриране на дружествата от сектор въгледобив, приватизация, финансово оздравяване и закриване на неефективните въгледобивни мощности”.

Мините, които са в ликвидация са с прекратена производствена дейност и изпълняват проекти за саниране на околната среда, като са изразходвани средства за 150 млн. лева финансирани от Държавния бюджет. Изведените от експлоатация мини са: „Елшица” АД, Мина „Лев-ООД, „Бистрица”, „Марбас”, „Балканбас” и Перник – подземен въгледобив.

В долната таблица са посочени действуващите мини със запасите от въглища и годината, до която са отдадени на концесия.

Всички мини с изключение на единствената държавна – „Марица изток” – ЕАД са застрашени от спиране при изпълнение на Директива 2001/80/ЕС, поради спиране на централите, които използуват тези въглища.

| Мина | Запаси | Концесия |
| --- | --- | --- |
| Мина „Станянци” АД | 9 738 | 2021 |
| Мина „Чукурово” АД | 6 399 | 2017 |
| Мина „Бели брег” АД | 22 822 | 2036 |
| „Въгледобив Бобов дол” ЕООД | 72 396 | 2041 |
| „Геология и геотехника” ООД | 255 | 2013 |
| „Фундаментал” ЕООД | 1 003 | 2018 |
| „Пирин Ораново” ЕООД | 2 168 | 2040 |
| „Канина” ЕООД | 997 | 2040 |
| „Мини Открит въгледобив” АД | 2 817 | 2011 |
| „Въглища Перник” ООД | 137 | 2036 |
| „Рекоул” АД | 1 046 | 2013 |
| Мина „Балкан 200” АД | 1 097 | 2022 |
| „Карбон инвест” ООД | 254 | 2017 |
| Мина „Черно море-Бургас” ЕАД | 11 882 | 2038 |
| Мини „Марица изток” ЕАД | 1 701 284 | Държавна |
| „Елшица” АД | - | 2009 |
| Мина „Лев” ООД | - | 2004 |

Запасите от въглища към 1 януари 2009 г. възлизат на 1 834 295 хил. тона, вкл. мини „Марица изток” (133 011 хил. тона – без наличностите на мини „Марица изток”), които обезпечават с горива ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД – 53 %, „Енел Марица изток 3” АД – 32 % и „Брикел” ЕАД – 15 %.

Посочените данни показват, че по-голяма част от мините разполагат с ресурс за понататъшна експлоатация, но при осигуряване на технологични предпоставки за това. В дългосрочен план въгледобивните мини следва да осигуряват въглища за населението, както и за онези горивни инсталации, които постигат екологични критерии за производство.

Централите, използуващи местни въглища в България са: ТЕЦ „Марица изток 2”, ТЕЦ „Енел Марица изток 3”, ТЕЦ „АЕС Марица изток 1”, ТЕЦ „Брикел”, ТЕЦ „Марица 3”, ТЕЦ „Бобов дол”, ТЕЦ „Сливен” и ТЕЦ „Република”.

В долната таблица са посочени емисионните норми за ТЕЦ, изгарящи местни горива.

Емисионни норми за ТЕЦ изгарящи местни горива в mg/nm3 (O2= 6%)

| No | TEЦ | Допустими емисии |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сега |  |  |  | след 01.01.2016 г. |  |  |  |
|  |  | SO2 | NOx | прах | СО | SO2 | NOx | прах | СО |
| 1. | ТЕЦ „Брикел”-ЕАД | 200 | 200 | 30 | 250 | 200 | 200 | 30 | 250 |
| 2. | ТЕЦ„Марица изток 2” | 92% | 500 | 50 | 250 | 92% | 200 | 50 | 250 |
| 3. | ТЕЦ„Енел Марица изток 3” | 94% | 500 | 50 | 250 | 94% | 200 | 50 | 250 |
| 4. | ТЕЦ”АЕС Марица изток 1” | 400 | 200 | 30 | 250 | 400 | 200 | 30 | 250 |
| 5. | ТЕЦ „Марица 3” | 200 | 200 | 30 | 250 | 200 | 200 | 30 | 250 |
| 6. | ТЕЦ „Бобов дол” | 200 | 200 | 30 | 250 | 200 | 200 | 30 | 250 |
| 7. | ТЕЦ „Република” | 92% | 600 | 30 | 250 | 75%К5 | 600 | 30 | 250 |
| 8. | ТЕЦ „Сливен” | 200 | 200 | 30 | 250 | 200 | 200 | 30 | 250 |

От таблицата се вижда, че най-строги са нормите за застрашените централи, които трябва да отговарят на условията за нови ГГИ.

В таблица No 1 са посочени предвидените мероприятия за всички ТЕЦ, изгарящи местни въглища за привеждане в съответствие с Директива 2001/80/ЕС.

Също така се вижда, че до момента нищо от това не е изпълнено за застрашените централи с изключение рехабилитация на котел ст. No 5 и нов ЕФ в ТЕЦ „Република”.

В таблица No 2 са посочени всички необходими мероприятия, които трябва да се проведат в застрашените пет централи, при което те ще отговорят на изискванията на Директива 2001/80/ЕС. Беше подчертано, че това не може да стане за срок под 5 години.

Изпълнените проекти, както и инвестиционни намерения в етап на проектиране в централите, изгарящи местни въглища, до сега и каква степен на готовност имат за следващите действия са представени по-долу.

1. ТЕЦ „Брикел”

ТЕЦ „Брикел” е дружество, регистрирано през 2000 г. със сливане на ТЕЦ „Марица изток 1” и „Брикетна фабрика” с предмет на дeйност:

- производство на електрическа и топлинна енергия;

- производство и пласмент на брикети и енергийно гориво от лигнитни въглища.

Тук се извършва единственото брикетно производство в страната и доставя едрокъсово гориво за населението.

Трябва да отбележим, че „Брикел” потребява годишно около 4 млн. тона предимно брикетируемо гориво, което иначе би създало проблеми на другите централи на комплекса.

В централата се работи за привеждането й в съответствие с изискванията на pрилагащата програма и оставане в експлоатация следващите 30 години:

- разработен е проект за производство на екологично чисти брикети;

- изпълнено е прединвестиционно проучване на рехабилитация и модернизация на ТЕЦ към „Брикел” – ЕАД;

- изготвен е идеен проект за сероочистваща инсталация и е избрана технологията.

- изготвено е техническо задание за идеен проект за основна рехабилитация на централата.

- подписан е договор за рехабилитация на централата и снижение на азотните окиси за сегашните горивни инсталации  и изграждане на нов кондензационен 175 MWe  блок с фирма „Екоенергия” – Полша.

- подписан е договор за възлагане на „Идеен проект за избор на подходяща площадка за депониране на отпадъците от ТЕЦ „Брикел” – ЕАД.

- разработено е прединвестиционно проучване за снижаване на азотните оксиди.

- изготвена е „Оценка на въздействието от продължаване дейността на ТЕЦ „Брикел”-ЕАД върху качеството на атмосферния въздух в района”, която в настоящия момент се преработва съгласно препоръките на МОСВ.

Необходими инвестиции:

- СОИ за 3 котела БКЗ 214-140 ФВ            		75 млн. лева;

- Реконструкция на горивните уредби 		12 млн. лева;

- Рехабилитация на централата			40 млн.лева;

- Изграждане на кондензационен блок 175 MWe	350 млн.лева;

- Изграждане на СОИ за блок 175 MWe		75 млн.лева;

- Изграждане на ново депо 				35 млн.лева;

Всичко:                  					587 млн. лева.

2. ТЕЦ „Марица изток 2”

Изградени са СОИ на блокове NoNo 7 и 8. В ход е строителството на такива инсталации за блокове No No 5 и 6. Предвижда се до края на 2010 г. да бъде въведена в експлоатация инсталацията на блок No 5, а след една година и тази на блок No 6. Изградени са СОИ на блокове NoNo 1÷4.

Общите инвестиции за тези очистващи съоръжения в централата се оценяват на:

- блок No 5                  100 млн. лева;

- блок No 6                    72 млн. лева;

- блок No No 1÷4    по 40 млн. лева на блок.

Всичко:                   332 млн. лева.

3. ТЕЦ „Енел - Марица изток 3”

- по време на рехабилитацията на централата са изградени сяроочистващи инсталации на четирите енергийни блока със степен на очистване на димните газове от 94 %. Цялостната рехабилитация възлиза на около 720 млн. евро;

- необходима е рехабилитация на електрофилтрите за 2, 3 и 4 блок с оглед осигуряване на степен на прахоулавяне 99,5 %. Необходимите инвестиции ще възлизат на около 2 млн. лева.

Това е единствената централа у нас приведена в съответствие с изискванията на Директива 2001/80/ЕС.

4. ТЕЦ „АЕС Марица изток 1”

Пусковият срок на тази централа, която е с мощност 670 MW, закъснява, но тя ще отговаря на всички изисквания на Директивата 2001/80/ЕС.

5. ТЕЦ „Бобов дол”

Централата работи в условия, твърде различни от проектните, след нейното въвеждане в експлоатация през 1973÷1975 година. Тя се снабдява с въглища не само от основния източник – мини „Бобов дол”, но и от още 9 рудника: „Пирин”, „Перник”, „Станянци”, „Чукурово”, „Бели брег”, „Бобов дол Рекоул”, „Фундаментал” и „Геология и геотехника”. Техните показатели се изменят в много широки граници:

- пепел на суха маса                  Ad  =  18 ÷ 57  %;

- влага на работна маса            Wtr  =  16 ÷ 50 %;

- калоричност                              Qir= 1400÷4800 kcal/kg.

Като се вземат под внимание и променливите режими на работа с чести спирания се стига до невъзможността за достигане на проектните параметри на котлите, стабилен режим на работа и конкурентни технико-икономически показатели.

Важно условие за стабилизиране на работата на централата е да се повиши маневреността на блоковете с оглед те главно да участвуват в покриването на подвърховата зона на товаровия график на енергийната система, а в отделни периоди и като допълваща базова мощност. При това положение централата ще работи с намалена годишна използваемост, като ще произвежда 2100 ÷ 2400 GWh/год., а по-ниският разход на гориво ще доведе до намаляване на емисиите в годишен разрез.

Освен режимните изменения е необходимо да се извършат следните мероприятия:

- изграждане на СОИ със степен на очистване до 200 mg/mn3;

- рехабилитация на електрофилтрите;

- мерки по горивните уредби за намаляване на емисиите от азотни оксиди;

Необходимите инвестиции за тези мероприятия се оценяват на:

- за изграждане на СОИ                  166 млн. лева;

- рехабилитация на сгуроотвала      16 млн. лева

- за рехабилитация  на ЕФ                  9 млн. лева;

- за мерки по горивните уредби        24 млн. лева на блок.

Всичко:               215 млн. лева.

Проектна готовност на централата:

- изготвена е „Оценка на въздействието от продължаване дейността на ТЕЦ „Бобов дол” върху качеството на атмосферния въздух в района”, след изграждане на СОИ от лицензиран експерт с програмен продукт „PLUME”;

- завършено е предпроектно проучване за избор на СОИ;

- разработена е тръжна документация за изпълнение на проект и изграждането на СОИ;

- подписан е договор за предпроектно проучване за намаляване на  азотните окиси, изхвърляни в атмосферата с фирма „Екоенергия” – Полша

- подписан е договор за предпроектно проучване за сгуроотвал с фирма „Хидроенергопроект”.

6. ТЕЦ „Марица 3” – Димитровград

Кондензационният блок с мощност 120 MW е въведен в експлоатация през 1971 г., а през 2000 г. котелът ОР-380 е реконструиран за работа с въглища от мини „Марица изток”, вместо от „Марбас”.

  - необходима е рехабилитация на електрофилтъра за достигане на КПД на очистване от 99,5 %, на стойност                                            2,0 млн. лева;

- рехабилиотация на блок 120 MW                        42,5 млн. лева

  - реконструкция на горивни уредби                         3,5  млн. лева;

  - изграждане на СОИ                                               50,0 млн. лева;

- надграждане на депото                                           6,5 млн. лева

Всичко:              104,5 млн. лева.

Готовността се изразява в следното:

- изготвено е „Прединвестиционно проучване за изграждане на СОИ в ТЕЦ „Марица 3” Димитровград” и рехабилитация на енергийния блок;

- разработен е „Идеен проект за избор на технология за сероочистваща инсталация” и е избрана технология;

- извършена е „Оценка на въздействието от дейността на ТЕЦ „Марица 3” Димитровград АД върху качеството на атмосферния въздух в района, след изграждане на СОИ” от лицензиран експерт, по утвърдена от МОСВ методика, като е използуван прграмен продукт „PLUME”;

- изготвено е обследване на тема „Възможности за намаляване на генерирането на азотни оксиди от ТЕЦ „Марица 3” Димитровград.

7. „Топлофикация” Перник

Изведени са от експлоатация котли NoNo 1÷4, в експлоатация е единствено блок No5. За осигуряване на аварийна мощност е започнато преустройство на котел No 3 за преминаване от гориво въглища на гориво природен газ, което трябва да приключи м. февруари 2010 г.

Незадоволително е техническото състояние на котли NoNo 1÷4, които работят с нисък КПД и екологични показатели, неотговарящи на националните и международни стандарти.

Задоволително Състоянието на блок No 5 след модернизацията е задоволително.

С оглед ТЕЦ „Република” и в бъдеще да може да изпълнява своите основни предназначения - топлоснабдяване на град Перник и главен потребител на въглищата от мини „Перник-открит въгледобив” е необходимо:

- модернизация на котел No 5 – нов електрофилтър с емисии под 50 mg/nm3, което е извършено на стойност 21 млн. лева.

- изграждане на СОИ за котли No No 4 и5

- реконструкция на котел No 3 за изгаряне на природен газ;

- рехабилитация на котел No 4.

Напреднала е реконструкцията на котел No 3, като са необходими за довършването й още 0,9 млн. лева.

За останалите мероприятия централата няма готовност.

8. Топлофикация „Сливен” ЕАД

ТЕЦ „Сливен” е изградена в промишлена зона на южната част на град Сливен. Предназначението й е производство на ел.енергия, а така също и задоволяване на нуждите от топлинна енергия на комунално-битовия сектор.

Централата е основен консуматор на въглищата от мина „Черно море”.

За привеждането й в съответствие с приложната програма е необходимо да се извърши следното:

- да се изгради СОИ;

- реконструкция на горивните уредби за снижаване на азотните оксиди;

- надграждане на сгуроотвала.

За постигане на горните цели има подготвен проект за надграждане на сгуроотвала.

Изготвено е предпроектно проучване за изграждане на СОИ. Избран е доставчик и има подписан договор.

Разработено е предпроектно проучване за снижение на емисиите от азотни оксиди.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАКРИВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ

МОЩНОСТИ

Закриването на петте ГГИ ще доведе до закриване на седем въгледобивни предприятия, което ще има следните негативни последици:

  - Ще бъдат съкратени над 7 300 души пряко ангажирани само в засегнатите мини;

  - Въпреки ниските доходи на пряко заетите във въгледобива се осигурява препитание на хиляди семейства. Броят на засегнатите е около 25 ÷ 30 хил. души;

  - Закриването на мините ще предизвика сериозни проблеми за техните доставчици и обслужващите ги фирми, с което ще се освободят още 20 хил. души;

  - Поетапно отпадат над 10 % от електрогенериращите мощности в страната;

  - Извеждането на тези ГГИ ще доведе до намаляване на системния резерв, а от там и до намаляване сигурността на електроенергийните доставки в страната;

  - Отпадат 19 % от топлинните мощности в страната, с мултиплициращ се социален и икономически ефект за засегнатите общини, училища, детски градини, социални заведения и население;

  - Съществува пряка зависимост между спирането на производството от ГГИ и производството в голям брой мини;

  - Прекратяване на производството на брикети и добив на въглища ще засегне 11 % от домакинствата, предимно от социално уязвимите слоеве на населението;

  - Съкращение на заетите в ГГИ над 3 500 работници и над 9 500 косвено засегнати лица от техните семейства;

  - Необходими са бюджетни разходи за извеждане от експлоатация на ГГИ и въгледобивни мини, в обем, съответствуващ на неприведените от страна на концесионера приходи във фонд „Извеждане от експлоатация”, поради преждевременно затваряне на мините – над 200 млн. лева;

  - Необходими са допълнителни, непредвидени средства от фонд „Безработица” в размер над 70 млн. лева, както и за преквалификация на пряко заетите във въгледобива и разглежданите ГГИ – общо над 10 хил. души в райони с тежко социално наследство;

  - Загуби от непостъпили средства в пенсионни, здравни и социални осигуровки – над 53 млн. лева/год. Тук следва да се имат предвид и непряко засегнатите, вкл. други лица от семействата, както и работници и служители от свързаните производства;

  - Загуби от непостъпил в бюджета ДДС от нереализирана:

    - Електрическа и топлинна енергия;

    - Въглища и брикети;

    - Инвестиции и проекти;

    - Транспортни разходи;

    - Доставки и услуги от съпътствуващи дейности и производства;

    - Продукти, материали и горива.

      - Нереализирани поръчки и услуги за национални предприятия като БДЖ, НЕК и др.;

      - Утежняване социалната обстановка в района на Перник и Бобов дол, които се характеризират с висока безработица и лош инвестиционен климат;

      - Възникване на стачки, протести и гражданско неподчинение;

      - Увеличаване на престъпността по региони и др.;

По време на приватизационния период 2003 ÷ 2009 година са настъпили редица промени, най-важната от които е преминаване на отговорностите по прилагане на Директива 2001/80/ЕС от държавата към новите собственици.

В същия този период от страна на държавата като собственик не осигурява  финансово мерките, залегнали в прилагащата програма.

Това обяснява защо сега собствениците и новото правителство са неподготвени да реализират изискванията на Прилагащата програма към Директива 2001/80/ЕС.

Веднага трябва да отбележим, че от страна на собствениците на ГГИ има ясно заявени инвестиционни намерения за покриване изискванията на Прилагащата програма. За да се реализира това е необходимо да се осигури достатъчен експлоатационен период, който да даде технологично време за реализиране на мерките и да предостави възможност за набиране на инвестиционни средства от приходи от основна дейност.

За успешно преодоляване на тези затруднения новото правителство на страната трябва да планира пакет от спешни мерки, чиито резултати се очакват в един средносрочен период от 4 ÷ 5 години. Поради неточности в прогнозите използувани при изготвяне на Прилагащата програма през 2003 година и неизпълнени ангажименти от предишните правителства в сегашния момент трябва да се предприемат спешни мерки за предотвратяване на сериозни и трайни затруднения в сектори въгледобив, електропроизводство и топлопроизводство, което сериозно би влошило икономическата ситуация в страната в момент на световна финансова икономическа криза.

Във връзка с гореизложеното Правителството трябва да отправи искане пред ЕК да разреши на Р България да приложи предложените от нея защитни мерки, които ще възстановят равновесието в цитираните сектори, отстоявайки националните си интереси в защита на икономическия разтеж и социална защита на гражданите на България.

Република България трябва да поиска прилагане на следните защитни мерки - Да се удължи преходния период за изпълнение на изискванията на Директива 2001/80/ЕС както следва:

      - За ТЕЦ „Брикел”, ТЕЦ „Марица 3” Димитровград и Топлофикация „Сливен” за цялата централа до 31.12.2014 година;

      - За ТЕЦ „Бобов дол”, блокове 1 и 2 до 31.12.2014 година, а  за блок 3 до 31.12.2015 година;

      - За Топлофикация „Перник” за котли ст. No No 4 и 5 – преходен период до 31.12.2014 година.

Таблица No 1  Обобщени данни за необходимите мерки за привеждане на ГГИ в съответствие с Директива 2001/80/ЕС

| No | TEЦ | Мероприятия | Срок | Необходими инвестиции в млн. лв. | Изпълнение до 01.2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕЦ „Брикел”-ЕАД | 1. Да се изведе от експлоатация. 2. Да се осигури производство на брикети. 3. Да се осигури топлоснабдяване на гр. Гълъбово. | 31.12.2011 г. 2007 г. 2007 г. | - 15 15 | - не не |
| 2. | ТЕЦ„Марица изток 2” | 1. Да се рехабилитират блокове NoNo 1÷4. 2. Да се изгради сероочистка за блокове NoNo 1÷4. 3. Да се изгради сероочистка за блокове NoNo 5÷6. | 12.2007 г. 12.2007 г. 12.2007 г. | 290 160 120 | да да не |
| 3. | ТЕЦ„Енел Марица изток 3” | 1. Изграждане на две сероочистки. 2. Рехабилитация на ел.филтрите. 3. Да се рехабилитират блокове NoNo 1÷4 | 12.2007 г. 12.2006 г. 12.2009 г. | 200 2 1200 | да да да |
| 4. | ТЕЦ”АЕС Марица изток 1” | Изграждане на ТЕЦ с мощност 670 MWe | 12.2009 | 2500 | не |
| 5. | ТЕЦ „Марица 3” | 1. Да се изведе от експлоатация блок 120 MW. 2. Да се изгради парогазов модул 60 MW. | 12.2015 г. 12.2007 г. | - 120 | - не |
| 6. | ТЕЦ „Бобов дол” | 1. Изграждане на СОЙ за два блока. 2. Рехабилитация на ел.филтрите. 3. Да се рехабилитират горивните уредби. | 12.2007 г. 12.2007 г. 12.2007 г. | 120 9 15 | не не не |
| 7. | ТЕЦ „Република” | 1. Модернизация на котел ст. No 5. 2. Изграждане на нов ЕФ. 3. Изграждане на СОИ за К 5. 4. Изграждане на котел на кипящ слой 120 MW. 5. Извеждане от експлоатация на котли NoNo 1÷4. | 12.2004 г. 12.2004 г. 12.2008 г. 12.2007 г. 12.2007 г. | 15 6 9 60 - | да да не не да |
| 8. | ТЕЦ „Сливен” | 1. Монтаж на нискоемисионни горелки на ВК1. 2. Изграждане на парогазов модул 20MWe и 30 MWe. 3. Извеждане от експлоатация на въглищните котли. | 12.2004 г. 12.2007 г. 12.2007 г. | 0,7 20 - | не не не |

Таблица No 2   Необходими мероприятия за привеждане в съответствие с Директива 2001/80/ЕС

| No | TEЦ | Мероприятия | Срок | Необходими инвестиции в млн. лв. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕЦ „Брикел”-ЕАД | 1. Изграждане на СОИ за 3 котела БКЗ 214-140 ФВ. 2. Реконструкция на горивните уредби. 3. Рехабилитация на централата. 4. Изграждане на кондензационен блок 175 MWe. 5. Изграждане на СОИ за блок 175 MWe. 6. Изграждане на ново депо. | 2014 2012 2014 2017 2017 2012 | 75 12 40 350 75 37 |
| 2. | ТЕЦ „Марица 3” | 1. Рехабилитация на блок 120 MW и реконструкция на горивните уредби. 2. Рехабилитация на електрофилтъра 2. Изграждане на СОИ . 3. Надграждане на депото. | 2014 2012 2014 2013 | 46 20 550 6,5 |
| 3. | ТЕЦ „Бобов дол” | 1. Изграждане на СОЙ за два блока по 210 MW. 2. Реконструкция на горивните уредби. 3. Рехабилитация на сгуроотвал. 4. Рехабилитация на ЕФ. | 2014 2014 2014 2014 | 166 24 16 9 |
| 4. | ТЕЦ „Сливен” | 1. Изграждане на СОИ . 2. Реконструкция на горивните уредби. 3. Изграждане на ново депо. | 12.2004 г. 12.2007 г. 12.2007 г. | 14 7 0,2 |
| 5. | ТЕЦ „Република” | 1. Изграждане на СОИ за К 5. 4. Реконструкция на К 3 за изгаряне на газ. 5. Рехабилитация на К 4. | 2014 2011 2012 | 14 1 10 |
|  |  |  | Всичко: | 960 |